## データセンター機能要件一覧
別紙 データセンター要件一覧
東吾妻町ホームページリニューアル業務委託
※1：要件に完全一致しないものの、要件と同等以上の品質及び信頼性等が担保可能な場合も、要件に準ずるものとする。
※2：参加表明書提出時における注意事項 ①記載されている項目について、既に対応している、または対応可能である場合は「○」を、対応不可能の場合は「×」を記載すること。 なお、「×」の場合は参加資格を有しない。 ②※1に該当する場合は、対応可否欄には「○」を記載し、備考欄にその方法又は手段等を記載すること。
No. | 項目 | 対応可否 | 備考
1. 建物
1-1 | 日本国内に所在すること。
1-2 | データセンターの周囲に、消防法による指定数以上の危険物製造設備および危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
1-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策および水害等を防止する措置が施されていること。
1-4 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
1-5 | 震度6強クラスの地震発生時にも、サービス提供可能な耐震または免震構造であること。
1-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
2. セキュリティ
2-1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
2-2 | データセンターは24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
2-3 | 生体認証による個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。
2-4 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
3. ネットワーク
3-1 | 庁内とデータセンター間の通信回線には、強固なセキュリティを確保すること。
3-2 | ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
3-3 | 現行システムの応答時間と遜色がなく、作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
4. サーバルーム
4-1 | サーバルームのラックは、鍵付きラックを使用すること。
4-2 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視、および記録することができること。
4-3 | サーバルームの出入り口には、生体認証による入退室管理システムを設置し、不正侵入などに対する監視、および管理処置などの防止措置が施されていること。
4-4 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガスやハロンガス）の消火設備を設置していること。
4-5 | 屋外側の窓、外壁、天井および床からの水の浸入が無いこと。
4-6 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
4-7 | 防湿、防塵対策が施されていること。
5. 電力設備
5-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
5-2 | 電源会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。
5-3 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
5-4 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
5-5 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
5-6 | 自家発電装置の燃料容量は24時間以上継続運転が可能な保有量であること。
5-7 | 電源の法定点検はサーバー等の設備を停止することなく実施できること。
5-8 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
6. 空調設備
6-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な空調機が複数台設置されていること。
6-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度、および湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
6-3 | 温度、湿度は機器などの安定稼働に影響を及ぼさないよう、適切な温湿度に保たれていること。
7. 保守
7-1 | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、一日複数回は目視による監視を行うこと。

## Sheet1
〇
×